采购需求

2台 VITOMAX200热水锅炉；还包含锅炉房内辅助设备。

负责锅炉、燃烧器、控制柜、水泵、板式换热器、软水器、分水缸及管道的保养。

负责热水锅炉煮炉保养及2个热水系统运行保养、停炉保养、防腐保养及水质检测合格。每月一次水质检测（硬度、碱度、pH）。

具体服务要求：

第一、锅炉维保

1、常规巡检(1次/月）

（1）锅炉本体外观检查：如外保温、油漆，必要时修补处理。

（2）锅炉烟、火、气、水系统的密封检查，确保密封度良好。

（3）对锅炉的内部检查，烟，火管通灰清洁，炉内耐火材料及保温材料的检查，必要时修补处理。

（4）燃烧器各部件工况检测：如燃烧头、配风盘、扩散筒、进气管、喷咀、点火电极、电火变压器、风机叶轮、电机、风压开关、电眼、伺服机构、进气阀、气压力开关、调节阀、电磁阀等，确保工作正常消除隐患。

（5）燃气燃烧器天然气供气阀组检测：如供气压力、低气压保护、检漏开关、检漏仪、双电磁阀、点火电磁阀、稳压阀、过滤器的清理等。

（6）燃气回路的检查：如气压调整、气阀、气管、过滤器清理、密封件的密封等、做到气路畅通，无跑冒滴漏。

（7）燃烧工况的检测及调整：如燃烧火焰的检查、观测、确保燃烧器工作在最优状态，必要时调整，保持能在最优点工作。

（8）燃烧器安全性检测：燃气泄漏，熄火保护，低气压保护，油压开关保护，风压保护，门限安全锁定，与控制柜的联锁保护。

（9）燃烧器工作时噪音、震动、外观等检查，采取对于措施。

（10）检测密封确保水泵运行正常。

（11）控制柜本体及内部电器元件的检查，主回路和控制回路电压，电流、电阻等各信号源的检查。

2、专项巡检（4次/年）

每季度安排一次烟气成分分析，根据数据结果调整油(气)/气比例。

3、年度年检（1次/年）

每年协助甲方锅炉通过年检，完成相关仪表阀门送检等工作，符合国家相关检查标准。

第二、锅炉水处理

1、热水锅炉补给水和锅炉炉水水质分析1次/月（化验项目为 给水：硬度、pH；锅水：碱度、pH），提供水质化验报告。及时反映锅炉水质状况，提出合理排污量和其他优化建议。符合国家相关检查标准。

2、提供锅炉煮炉保养及2个热水系统运行保养及药剂，负责加药量合理性的调整。

3、提供锅炉停炉保养及2个热水系统运行防腐保养及药剂。

服务质量标准：

符合国家相关检查标准，确保锅炉安全运行。

做好锅炉维保及水处理台账，确保通过相关部门检查。